自力式压力调节阀结构原理及使用方法

自力式压力调节阀结构原理

自力式压力调节阀因为不需要其它外来能源如电源、气源，仅靠介质自身的能量来驱动，既节能又环保，使用方便，安装完毕后设定好压力值即可投入自动运行，所以在对控制精度要求不高，又缺乏电源、气源的场合，得到了越来越广泛的使用。但在使用过程中，一定要注意选型的特殊性，否则容易引起事故。在使用过程中，要注意使用的选型和安装环境，因此，详细了解自力式压力调节阀的工作原理和结构是非常重要的。

压力调节阀亦称自力式平衡阀、流量控制阀、流量控制器、动态平衡阀、流量平衡阀，是一种直观简便的流量调节控制装置，管网中应用流量调节阀可直接根据设计来设定流量，阀门可在水作用下，自动消除管线的剩余压头及压力波动所引起的流量偏差，无论系统压力怎样变化均保持设定流量不变，该阀这些功能使管网流量调节一次完成，把调网工作变为简单的流量分配，有效的解决管网的水力失调。流量调节阀主要应用于：集中供热(冷)等水系统中，使管网流量按需分配，消除水系统水力失调，解决冷热不均问题。

自力式压力调节阀使用方法

1.在常温下使用气体或低粘度液体场合时的操作：

(1)缓慢开启阀前后截止阀；

(2)拧松排气塞，直至气体或液体从执行机构溢出为止

(3)然后重新拧紧排气塞，调节阀即可工作。所需压力值的大小可通过压力调节盘的调整而得到，调整时，注意观察压力标示值，动作缓慢，不得使阀杆跟着转动

2.使用蒸汽场合时的操作：

(1)从冷凝器上拧下注液口螺钉

(2)拧松执行机构排气塞

(3)使用漏头通过注液口加入直至排气孔流出为止

(4)拧紧排气塞，继续注水直至溢出注液口

(5)拧紧注液口螺钉

(6)缓慢开启调节阀前后截止阀

(7)调整压力调节盘，并观察压力表示值达到要求为止

沃中阀门包装运输及其他注意事项：

(1)    产品出厂时，应按出厂标准规定包装装前应检查产品使用说明书，检验合格证及有关附件．

(2)    合格证应标明生产厂家，出厂时间，检验者．

(3)    产品在装卸运输时，应遵守有关规定，以免损坏．

(4)    用户验收时，应按产品标准规定进行．

(5)    用户发现产品有异常现象后，应通知我方，对产品质量双方有异议时，应按产品标准规定复检，并按最终结果定论处理．

(6)    产品自出厂主日起，保证使用12个月，过期产品需再度使用时，应检查合格后方可使用，以免发生意外事故．